## Sheet1
星星科技电池实验室装修工程报价
序号 | 类别 | 项目名称 | 工艺说明 | 工程量 | 单位 | 综合单价 | 合计
1 | 室外供电 | 实验室总电缆 | D2栋厂房变压器房总电箱引至电池实验室总电箱，电缆规格五芯185平方国标。室内部分走桥架，室外部分走110镀锌套管，套管埋深0.6米，每30米设置一只阴井，阴井内水泥砂浆粉刷，复合材料井盖。 | 140 | 米
2 | 室外供水 | 实验室屋顶供水箱 | 304不锈钢，1.5厚度，3米*3米*2米高，容积18立方。含室外连接水管及配件。 | 18 | 吨
3 | 室外供气 | 实验室空压机 | 0.8MPA,预留4通道。含实验室内气动管道和五金配件费用，气动管道为32国标镀锌管。 | 1 | 套
4 | 室内配电箱 | 总配电箱 | 防爆总配电箱，总线路使用功率300KVA，共分11路，其中8路实验室设备和2路备用。第1-3路总功率27千瓦，第4路总功率12千瓦，第5路总功率180千瓦，第6路总功率16千瓦，第7路总功率3千瓦，第8路总功率10千瓦，第9-11路备用总功率30千瓦。 | 1 | 套
5 |  | 高低温箱配电箱 | 防爆配电箱，线路使用功率9千瓦，箱体设置离设备距离1米内，线路单独接保险，接地保护。含室内总箱至分箱电缆和套管预埋费用。 | 3 | 套
6 |  | 湿热试验箱配电箱 | 防爆配电箱，线路使用功率12千瓦，箱体设置离设备距离1米内，线路单独接保险，接地保护。含室内总箱至分箱电缆和套管预埋费用。 | 1 | 套
7 |  | 电池测试系统配电箱 | 防爆配电箱，线路使用功率180千瓦，箱体设置离设备距离1米内，线路单独接保险，接地保护。含室内总箱至分箱电缆和套管预埋费用。 | 1 | 套
8 |  | 电芯测试系统配电箱 | 防爆配电箱，线路使用功率16千瓦，箱体设置离设备距离1米内，线路单独接保险，接地保护。含室内总箱至分箱电缆和套管预埋费用。 | 1 | 套
9 |  | 激光焊接设备配电箱 | 防爆配电箱，线路使用功率3千瓦，箱体设置离设备距离1米内，线路单独接保险，接地保护。含室内总箱至分箱电缆和套管预埋费用。 | 1 | 套
10 |  | 产线充放电台架配电箱 | 防爆配电箱，线路使用功率10千瓦，箱体设置离设备距离1米内，线路单独接保险，接地保护。含室内总箱至分箱电缆和套管预埋费用。 | 1 | 套
11 | 室内装修 | 进入门禁系统 | 主大门进入的门禁识别系统一套 | 1 | 套
12 |  | 视频监控系统 | 视频监控摄像头三处，带主机。图像接入注塑车间门卫室。品牌为海康威视。 | 1 | 套
13 |  | 挂顶风机 | 吊顶上挂顶风机，每个房间设置两个风机。 | 6 | 台
14 |  | 室内水电综合管线布线 | 室内综合水电管线布线，含水、强弱电、网络布线和配件，包工包料。 | 189 | 平方
15 |  | 新增加墙体 | 240厚MU10烧结多孔砖墙体，M7.5水泥砂浆砌筑。 | 115 | 平方
16 |  | 新增加墙体粉刷 | 15厚M7.5水泥砂浆分层抹平。 | 115 | 平方
17 |  | 室内乳胶漆 | 室内墙面腻子批灰两遍，打磨后，乳胶漆三遍，一底二面。（乳胶漆牌子：立邦、华润、雅士利） | 506 | 平方
18 |  | 防火门 | 钢质甲级防火门，规格2.0米*2.4米。（防火门品牌：王力、步阳、或相当于） | 3 | 樘
19 |  | 成品铝合金吊顶 | 600*600规格成品银灰色铝合金吊顶，板材厚度0.5mm。 | 189 | 平方
20 |  | 空调 | 5匹冷暖空调（格力、美的、三菱或相当于） | 3 | 台
21 |  | 金刚砂地面 | 10公分厚度C30混凝土金刚砂地面，内配Q235直径4网距50钢筋网片，金刚砂含量每平方不低于5公斤。 | 189 | 平方
22 |  | 排水管 | U型304不锈钢排水明沟，不锈钢厚底1.0，底部宽度12公分。 | 40 | 米
23 | 消防工程 | 防爆灯 | 圆形挂顶防爆灯 75瓦 | 14 | 盏
24 |  | 防爆疏散指示灯 | 带应急电源的防爆应急指示灯。 | 5 | 盏
25 |  | 消防箱和灭火器 | 挂壁式消防箱和灭火器，施工方式为半嵌入式暗装，消防水源从注塑车间引入。含引入的室外和室内管道费用。 | 3 | 套
26 |  | 烟雾报警和喷淋系统 | 喷淋头之间间距2-3米，均匀布置。喷淋头朝下，伸出铝合金吊顶。管道为热镀锌钢管含管道和配件费用。水源从注塑车间引入。 | 189 | 平方
27 | 拆除、清运和卫生费用 | 建筑清运卫生打扫 | 施工过程中原有建筑物拆除和建筑垃圾清运至建筑垃圾处理场，以及完工卫生打扫。 | 189 | 平方
基础费用合计
企业管理费和安全文明施工费用
税金
项目总造价
注：报价中单项费用含以下费用请综合考虑1、室外电缆敷设含开挖和回填及恢复道路费用。2、消防水从注塑车间引入含接入费用。3、视频监控含引入至注塑车间门卫室线路费用。施工单位报价前请查看现场施工环境，工程量误差大于5%可进行签证调整，误差小于5%不再进行调整。