## 现机房设备数量
序号 | 设备类型 | 数量
1 | 磁带库 | 1
2 | 电话设备 | 2
3 | 服务器 | 37
4 | 监控 | 1
5 | 交换机 | 2
6 | 精密空调 | 1
7 | 视频设备 | 1
8 | 网络设备 | 6

## 机房设备
项目 | 设备材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价-元 | 合计-元 | 备注 | 品牌要求
一、机房网络设备
1 | 核心交换机 |  |  | 性能要求： 1. 24端口千兆以太网光接口; 24光口模块(SFP,LC)(SA)，48端口千兆以太网电接口模块(RJ45)(SA) 2.如现有设备光模块不能匹配，配套16个光口模块 | 1 | 台 | 50000 | 50000 | 1.代理商质保服务或原厂服务 2.整体价格在5万以内 | 一线品牌
2 | 汇聚交换机 | [7 empty] | 利旧
3 | 技术调试服务 | / | / | 工程师技术调试服务 | 0 | 项 |  | 0
小计： | [7 empty] | 50000
二、机房UPS电源系统
1 | UPS电源 | EA9010HRT | 易事特 | 1.基于DSP全数字化的控制技术，电路灵活性可靠性更高。 2.纯在线双变换设计，具有故障自诊断、自保护功能。 3.采用自动均浮充切换的充电设计。 4.提供RS232/SNMP监控接口、支持TCP/IP协议、可实现远程管理 5.PFC输入功率因数校正技术，降低输入谐波电流，符合ROHS要求，满足高电池兼容标准CLASSB 6.产品参数：容量：10KVA、输入功率因素：0.99、输出功率因素：1、系统效率：在线模式≥94%，ECO模式≥98%、切换时间：0ms。 7.尺寸：440*580*88mm(2U) | 0 | 台 |  |  | 利旧使用： 4台10KVA ,2台需维修。
2 | 蓄电池 | 12V100AH | 易事特 | 1.密封反应率≥98%、充电过程中遇明火，不引燃，不引爆。 2.具有泰尔认证证书 3.产品参数：容量：12V/100AH 尺寸：339*173*214.5mm、28kg | 32 | 节 |  | 0 | 利旧使用
3 | 电池箱 | C-32 | 易事特 | (L780*W880*H1190mm)可装65AH或100AH×32节、4层、90kg | 0 | 个 |  | 0 | 利旧
4 | UPS输入输出线缆 |  |  | YJV4*16+10mm² | 40 | 米 |  | 0
5 | 电池连接电缆 | 定制 | 国优 |  | 1 | 项 |  | 0 |  | 一线品牌，且需符合技术参数要求（包括超出）
6 | 运输安装调试 | / | / |  | 1 | 项 |  | 0
小计： | [7 empty] | 0
三、机房环境监控系统
1 | 易事特E机房监控软件V1.0,嵌入式软件 | 易事特 |  | 该软件内置于监控主机中 | 1 | 套 | 50000 | 50000 | 可根据自己优势，重新搭配动环监测系统（限价在5万） | 一线品牌，且需符合技术参数要求（包括超出）
2 | 一体化采集主机 | 易事特 | EAST-A3-TDCC10-U02 | 2路220V供电/支持DC240V。2个RS232&485/14个RS485/4个USB/1个VGA/1个HDMI/5个DI/2个DO/，2个以太网口/500G硬盘/板载4G内存；8路隔离DI量输入，RS485信号输出，12V供电, | 1 | 台
3 | 电话语音模块 | 易事特 | EA-CHM4G7M7 | 短信语音二合一，支持三大运营商，需要用户提供电话卡 | 1 | 台
4 | 声光报警器 | 精华隆 | ES603 | LED声光报警器/108dB/闪光200次每分钟-12VDC-(-10~+60)℃ | 1 | 个
5 | 温湿度传感器 | 易事特 | SG-TH-RS485 | 带LCD液晶显示，RS485接口，靠墙或吸顶安装，不带磁铁，12V供电，温度范围 -20℃～70℃，湿度范围 0～100%RH，温度精度±0.3℃，湿度精度±3%RH，白色 | 5 | 个
6 | 烟雾感应器 | 海曼科技或同等品牌 | HM-613PC-4 | 光电式感烟探测器,工作电压：12VDC；待机电流：小于12mA，报警电流：小于18mA；工作温度：-10℃～50℃；报警输出：常开/常闭可选，接点容量DC28V 100mA。 | 5 | 个
7 | 不定位漏水检测传感器 | 易事特 | SG-LDS-2 | 额度电压：12VDC，工作电流：≤0.1A，1路继电器输出，可调灵敏度；只用在使用水浸绳的情况下，最大监测距离500米。 | 2 | 个
8 | 不定位漏水引出线（5米/根） | 易事特 | SG-L200-5M | 非定位，送胶贴，自带引出线 | 2 | 根
9 | 硬盘录像机 | 大华或同等品牌 | DH-NVR2208-8P-I2 | 网络带宽接入80Mbps,储存80Mbps,转发60Mbps；网络视频接入8路；IPC分辨率4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；解码能力1×4K/1×6M/1×5M/2×4M/4×1080P/8×720P；1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出；最大支持4路回放；视频压缩标准H.265/H.264/MPEG4/MJPEG；2个内置SATA3.0接口，单盘容量支持8T；8个百兆带POE供电以太网口，1个千兆以太网口；1个前置USB2.0接口/1个后置USB2.0接口；1路支持音频输入/1路支持语音对讲输出；报警接口无（可接受定制）；1个电源接口，电源适配器供电模式，输入DC 48V 电源 | 1 | PCS
10 | 网络半球摄像机 | 大华或同等品牌 | DH-IPC-HDW3233T-A | 800W像素 | 4 | PCS
11 | 4T硬盘 | 西部数据或同等品牌 | WD40EJRX | 硬盘，4TB，转速（rpm）：5400，传输速率： 6Gb/s，接口： SATA | 1 | PCS
12 | 门禁协议接口软件 | 国优 | 定制 | 门禁，通讯接口软件 | 2 | 套
13 | 配电柜接口开发 | 国优 | 定制 | 配电柜，通讯接口软件 | 1 | 套
15 | UPS通信接口开发 | 易事特 | JRJ-UPS | UPS，通讯接口软件 | 1 | 套
16 | 安装调试 |  |  | 机房环境监控系统安装调试 | 1 | 项
小计： | [7 empty] | 50000
四、门禁系统 | 门禁系统
10 | 门禁控制器 | SHOONIS或海康等同等品牌 |  | 支持4个门单向读卡或2个双向读卡；具有2个Wiegand读卡器接口（接口加密）；具有1个防拆防撬侦测口，1个火警侦测口；持卡人数为5000人，卡数量为7500张,脱机记录数量为10000条；人员组数量为1000个；区域组数量为1024个；区域数量为128个；具有1个485接口；可接入的下级设备种类及数量：485读卡器(不支持显示中文姓名） x 2；语音模块 x 2； | 1 | PCS |  | 0 |  | 一线品牌，且需符合技术参数要求（包括超出）
11 | 人脸识别一体化门禁机 | 中控/海康品牌 |  | 人脸识别一体化门禁机,iFace3,(开门方式:人脸/指纹/卡/密码) | 2 | PCS |  | 0
12 | 出门按钮 | 西瀚或同等品牌 |  | 长86x宽86x厚20(mm)，适用于各种门禁系统。 | 3 | PCS |  | 0
13 | 单门磁力锁 | SHOONIS或海康等同等品牌 |  | 单门磁力锁，最大直线拉力280kg | 2 | PCS |  | 0
14 | 双门磁力锁 | SHOONIS或海康等同等品牌 |  | 280kg附信号输出，双门磁力锁 | 1 | PCS |  | 0
小计： | [7 empty] | 0
以上合计： | [7 empty] | 100000

## 新机房装修
机房装修工程量清单
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1、基础装修工程
1 | 天花面防尘处理 | 立邦 | 定制 | 天棚上墙面及棚面防尘处理三遍 | ㎡ | 90 |  | 0 | 一线品牌，且需符合技术参数要求（包括超出）
2 | 天面吊顶 安装范围：操作间/机房间 | 菲比利 | 600*600*0.8mm | 铝合金微孔板面层（含C型龙骨、三角龙骨、收边条、螺纹吊杆、吊片、接头等辅材) | ㎡ | 73 |  | 0 | 一线品牌，且需符合技术参数要求（包括超出）
3 | 地面清理 | 国标 | 定制 | 地面清理，铲除地面 | ㎡ | 73 |  | 0
4 | 地面防潮防尘处理 | 立邦 | 定制 | 地板下墙面及地面刷防尘、防潮漆处理 | ㎡ | 73 |  | 0 | 一线品牌，且需符合技术参数要求（包括超出）
5 | 地面保温材料 | 华美 | 20mm | 厚度20mm保温板，含专用胶水及胶带 | ㎡ | 73 |  | 0 | 一线品牌，且需符合技术参数要求（包括超出）
6 | 全钢防静电地板 安装范围：操作间/机房间 | 爱优特 | 600*600*35mm | 防静电地板，600*600*35mm，含地板钢支架、紧固件及敷料 | ㎡ | 55 |  | 0 | 一线品牌(操作间不做要求)
7 | 入口斜坡 | 国标 | 定制 | 现场定制入口斜坡 | 个 | 1 |  | 0
8 | 墙面乳胶漆处理 | 立邦 | 定制 | 墙面刷乳胶三遍 | ㎡ | 307 |  | 0 | 一线品牌，且需符合技术参数要求（包括超出）
9 | 踢脚线（100mm) | 国标 | 定制 | 定做100MM高，含1.0不锈钢踢脚线及基材 | m | 55 |  | 0
10 | 玻璃隔断支架制作 | 国标 | 定制 | 铝合金支架，现场定制 | ㎡ | 32 |  | 0
11 | 轻质砖隔断及防火门 | 国标 | 定制 |  | ㎡ | 25 |  | 0
12 | 隔断不锈钢边框 | 国标 | 定制 | 拉丝不锈钢0.8mm | m | 6 |  | 0
13 | 钢制防火门（含五金件） | 国标 | 定制 | 甲级1500*2200 | 樘 | 1 |  | 0
14 | 钢制防火门（含五金件） | 国标 | 定制 | 甲级900*2200 | 樘 | 2 |  | 0
15 | 玻璃防火门（含五金件） | 国标 | 定制 | 甲级900*2200 | 樘 | 1 |  | 0
16 | 轻质砖隔墙 | 国标 | 定制 | 机房轻质砖隔墙 | ㎡ | 84 |  | 0 | 通道+配电间隔断
17 | 原窗户封堵 | 国标 | 定制 | 黑色防晒隔热贴窗，石膏板封堵，墙面刷白 | ㎡ | 10 |  | 0
18 | 原门封堵 | 国标 | 定制 | 砖墙封堵，墙面刷白 | 项 | 1 |  | 0
19 | 服务器机柜承重支架 | 国标 | 50*50mm | 现场制作,承重不小于600KG | 个 | 12 |  | 0 | 因服务器未搬迁，无法利旧
小计： | [7 empty] | 0
2、机房电气
1 | 市电配电柜 | 定制 | 定制 | 含空开等 | 台 | 1 |  | 0 | 1.如利旧：新机房用临时电，后面需要进行二次切换 2.新增配电柜160A，（原来是400A）。可降低电缆的费用。 3.当前配电柜已用8年
2 | 机房主干输入电缆 | 珠江 | YJV4*120+70mm² | YJV4*120+70mm² | 米 | 50 |  | 0 | 一线品牌，且需符合技术参数要求（包括超出）
3 | 嵌入式照明灯 | 雷士 | 600*600mm | 600*600mm，LED照明灯 | 套 | 14 |  | 0
4 | 安全出口标志灯 | 雷士 | LED光源 | LED光源 | 套 | 2 |  | 0
5 | 三联/单联开关 | TCL | 10A 220V | 86暗装，10A 220V | 个 | 3 |  | 0
6 | 二、三极五孔插座 | TCL | 10A/220V | 86暗装，10A/220V | 个 | 14 |  | 0
7 | 照明线路用铜芯绝缘阻燃电线 | 珠江 | ZR-BVR2.5mm² | 照明灯具供电线缆，ZR-BVR2.5mm² | 卷 | 6 |  | 0
8 | 插座线路用铜芯绝缘阻燃电线 | 珠江 | ZR-BVR2.5mm² | 辅助插座供电线缆，ZR-BVR2.5mm² | 卷 | 5 |  | 0
9 | 金属线管 | 国标 | DN25 | DN25 | 米 | 100 |  | 0
10 | PDU电缆 | 珠江 | ZC-RVV3*6 | ZC-RVV3*6平方 | 米 | 200 |  | 0
11 | 开放式网格桥架(上走线) | 国标 | 200x105mm | 不锈钢网格式桥架，200x105mm，含配套连接件及下线器等 | 米 | 40 |  | 0 | 新机房内用
12 | 金属镀锌桥架 | 国标 | 200x100 | 200x100（不含喷塑厚度）满足国标要求，含直接，弯头，三四通，接线线及相应辅材等 | 米 | 180 |  | 0 | 1.配电房到新机房 2.新机房到原旧机房光纤线路
13 | 配管 | 国标 | DN20 | 镀锌电线管 | 米 | 150 |  | 0
14 | 配管 | 国标 | DN20 | 金属软管 | 米 | 150 |  | 0
15 | 安装辅材 | 国标 | 配套 | 螺丝，护口，线缆端子，扎带，胶带等 | 项 | 1 |  | 0
小计： | [7 empty] | 0
3、接地系统
1 | 防雷接地铜排 | 国标 | 3mm*30mm | 3mm*30mm(含辅材)，紫铜,含接地端子 | 米 | 80 |  | 0
2 | 接地用铜线缆 | 珠江 | BVR6mm2 | BVR6mm2，国标线缆 | 项 | 1 |  | 0 | 一线品牌，且需符合技术参数要求（包括超出）
3 | 接地母线 | 珠江 | 50mm2 | 等电位网采用50mm2与建筑物联合接地。可以利用现有的接地系统线路，接地极与强电和建筑物防雷引下点分开. | 米 | 20 |  | 0
4 | 其它材料 | 国标 | 定制 | 汇流排、接地箱、支架端子、铜鼻子、焊条、连接件等 | 项 | 1 |  | 0
小计： | [7 empty] | 0
4、新风系统
1 | 机房区热交换吊顶式新风机 | 阔航 | QRD-600 | 不低于600m³风量，二级过滤，含RJ485模块 | 台 | 1 |  | 0
2 | 工程材料及安装服务 | 国优 | 定制 | 配套工程材料（包括做不限于送/回风管道、风口等）、设备材料的安装高度费用等满足项目交付需求 | 批 | 1 |  | 0
小计： | [7 empty] | 0
5、气体灭火系统
1 | 七氟丙烷灭火药剂 | 永业 | HFC-227ea | 1、纯度≥99.6﹪；2、水份/（mg/kg）≤10 ；3、酸度（以HF计）/（mg/kg）≤1；4、蒸发残留物/﹪≤0.01； | KG | 120 |  | 0 | 考虑利旧，先评估
2 | 七氟丙烷灭火柜 | 永业 | CQQ120/2.5ye | 120L七氟丙烷灭柜 | 套 | 1 |  | 0 | 利旧
3 | 气体灭火控制器 | 赋安 | FS5092-1 | 工作电压：交流AC220V 50/60Hz ，允许电压变化范围±10%。功耗：运行功耗≤25W 最大功耗≤250W，备电：DC12V/7Ah 密封铅电池 2节，最长工作时间24H，开关电源输出：DC30V/4A。总线参数：平均电压17～28V 驱动电流:700mA。工作环境：温度：0-40℃ 相对湿度≤95%，不凝露。 | 台 | 1 |  | 0 | 原设备故障
4 | 感烟探测器 | 赋安 | JTY-GM-FS1017 | 工作电压：18V-28V监视电流：450μV ,报警电流：4mA，保护面积：80㎡，适用底座：DZ-06，环境温度：-10℃~50℃，环境湿度：10%~95%RH（不结露）探测原理：后向光电感烟测。 | 个 | 6 |  | 0
5 | 感温探测器 | 赋安 | JTW-A2-FS1015 | 工作电压：18V-28V监视电流：350μV ,报警电流：2mA，保护面积：40㎡，适用底座：DZ-06，环境温度：-10℃~50℃，环境湿度：10%~95%RH（不结露）探测原理：热敏电阻温度探测。 | 个 | 6 |  | 0
6 | 气体喷洒指示灯 | 赋安 | FS1907 | 工作电压：18V～28V （总线脉冲电压）。工作电流：小于2mA 。报警电流：40mA。参数设置：电子参数设置。总线线制：无极性两总线。电源输入：24-30V 有极性。输入接口：总线正，总线负。环境温度：-10℃～50℃。环境湿度：10%～95%（RH）。线 制：无极性两总线连接。报警文字：“放气勿入”。闪灯频率：1.4Hz±10% | 个 | 1 |  | 0
7 | 紧急启/停按钮 | 赋安 | FS1905 | 工作电压：18V～28V （总线脉冲电压）。工作电流：小于2mA 。报警电流：40mA。参数设置：电子参数设置。总线线制：无极性两总线。电源输入：24-30V 有极性。输入接口：总线正，总线负。环境温度：-10℃～50℃。环境湿度：10%～95%（RH）。线 制：无极性两总线连接。报警文字：“放气勿入”。闪灯频率：1.4Hz±10% | 个 | 1 |  | 0
8 | 火灾声光警报器 | 赋安 | AFN-FS10 | 工作电压：总线电压:DC24V(DC18V～DC28V) 额定工作电压:DC24V (DC18V～DC30V) 工作电流：总线监视电流装<0.35mA，总线报警电流：<2mA 24V电源监视电流：< 1.5mA，24V电源报警电流：< 50mA，声压等级：75 ～100dB，闪光频率：1.0～1.3Hz，环境温度：-10℃～50℃，环境湿度：10%～95%(不结露) | 个 | 1 |  | 0
9 | 输入输出模块 | 赋安 | FS1220 | 配套 | 套 | 1 |  | 0
10 | 阻燃信号线 | 国标 | ZR-RVS2*1.5 | ZR-RVS2*1.5 | 项 | 1 |  | 0
11 | 阻燃电源线 | 国标 | ZR-BV2.5 | ZR-BVR2.5 | 项 | 1 |  | 0
12 | 泄压口 | 国标 | 400*400mm | 地面离地2.6米安装 | 个 | 1 |  | 0
13 | 辅材 | 国标 | 定制 | 金属弯头、金属软管、KBG管等辅助材料 | 批 | 1 |  | 0
14 | 系统调压安装测试 | 国标 | 专业团队 | 系统调压安装测试 | 区 | 1 |  | 0
小计： | [7 empty] | 0
6、光纤网络综合布线
1 | 网络面板 |  |  | 含底盒，模块 | 个 | 2 |  | 0 | 用于操作间; 一线品牌
2 | 水晶头 |  |  | RJ45水晶头 | 盒 | 1 |  | 0 | 一线品牌，且需符合技术参数要求（包括超出）
3 | 六类非屏蔽网线 |  |  | 六类非屏蔽 | 箱 | 1 |  | 0
4 | 24口网络配线架 |  |  | 含模块，满配 | 个 | 2 |  | 0
5 | 24芯光纤 | 国标 | 24芯 | 24芯光纤 | m | 300 |  | 0 | 3条到原机房附近
6 | ODF配线架 |  | 24芯 | 24芯光纤配线架，LC含耦合器、盘纤盒、尾纤 | 个 | 3 |  | 0 | 一线品牌，且需符合技术参数要求（包括超出）
7 | 光纤熔接盒 | 国标 | 定制 | 光纤熔接盒 | 个 | 3 |  | 0
8 | 光纤熔接 |  | 定制 | 光纤熔接 | 条 | 120 |  | 0
9 | 光纤跳线 |  | 定制 | 千兆单模,2m | 条 | 80 |  | 0
10 | 配管 | 国标 | 40# | PVC40 | 项 | 1 |  | 0
11 | 网络壁挂机柜 | 图腾 | 9U | 网络壁挂机柜9U | 个 | 1 |  | 0
12 | 光纤布线施工 | / | / | 新机房到厂区原机房区域光纤布线施工 | 项 | 1 |  | 0 | 一线品牌，且需符合技术参数要求（包括超出）
小计： | [7 empty] | 0
7、其他要求
1 | 施工垃圾清运 | / | / | 机房施工垃圾清运 | 项 | 1 |  | 0
2 | 地面防护措施 | / | / | 机房施工区域地面防护 | 项 | 1 |  | 0
小计： | [7 empty] | 0
合计： | [7 empty] | 0

## 原机房主要设备迁移内容
项目 | 设备材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价-元 | 合计-元 | 备注
一、机房设备搬迁部分
1 | 服务器机柜 |  |  |  | 12 | 台 |  | 0 | 拆装搬运
2 | 配电柜 |  |  |  | 1 | 台 |  | 0 | 拆装搬运
3 | 机架式UPS |  |  |  | 4 | 台 |  | 0 | 拆出搬运
4 | 机架式配电模块 |  |  |  | 2 | 台 |  | 0 | 拆装接线
5 | 气体消防系统 |  |  |  | 1 | 套 |  | 0 | 拆出
6 | 蓄电池 |  |  |  | 32 | 节 |  | 0 | 拆装搬运
7 | 电池箱 |  |  |  | 2 | 个 |  | 0 | 拆出搬运
8 | 其他设备搬迁(含服务器上架、下架) | / | / | 其他设备搬迁 | 1 | 项 |  | 0 | 搬运
9 | 现电工房能源监控系统迁移(机柜+电脑) | / | / | 搬迁+布线 | 1 | 项 |  |  | 位置待定
10 | 提供服务器原厂包材（搬移过程防护用） |  |  |  | 20 | 套 |  |  | 1.石排园区内搬迁使用 2.东莞迁到台州使用
11 | 提供数据备份与 VMWARE技术支持
小计： | [7 empty] | 0